## List1
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK
| Građevina: | IZGRADNJA MRTVAČNICE
| Investitor: | OPĆINA TOVARNIK, A.G.Matoša 2, Tovarnik, OIB: 38906942564
| Mjesto gradnje: | TOVARNIK, k.č.br, 1214 K.O. TOVARNIK
V R S T A R A D O V A
| ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE | Jed.mjer | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
Red.broj | Troškovnikom se predviđa nabava potrebnog materijala, građevinski radovi na izvedbi instalacija (kao što su: šlicanje i dubljenje zidova za polaganje instalacija, instalacijskih kutija i ugradbu ormara, zidarsko zatvaranje šliceva nakon polaganja instalacija, zidarska obrada zida oko ormara nakon njihove ugradnje te probijanje rupa i krpanje rupa u zidovima i stropovima nakon polaganja instalacija, sve gdje je to potrebno), postavljanje kako je to navedeno u pojedinim stavkama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.
5.1. ELEKTROINSTALACIJE
A) Objekt za smještaj agregata i vanjske instalacije
Nabava, isporuka i ugradnja elektroagregata na benzin kao tip Einhell TC-PG 3500 W proizvođača Einhell, monofazni, 230V, 50 Hz, snage 2,6kW, max. snaga 3,1 kW, razine buke 96dB,15l spremnik benzina, . Agregat mora biti opremljen do pune funkcionalne gotovosti. ili jednakovrijedan:
– komplet
|  | kom | 1
1. | Nabava, isporuka i ugradnja sustava za odvodnju ispušnih plinova od agregata do vanjskog prostora, a uključuje fleksi cijevi, obujmice, izradu protura u zidu, kompenzator zvuka i ostali sitan materijal do pune funkcionalne gotovosti.
– komplet
|  | kom | 1
2. | – industrijska priključnica monofazna 20A, 230V sa nul i zaštitnim kontaktom, n/ž
|  | kom | 1
– industrijski utikač monofazni 20A, 230V sa nul i zaštitnim kontaktom, montiran na kraju kabela od elektroagregata
3. |  | kom | 1
Nabava, isporuka, ravnanje i polaganje trake od nehrđajučeg čelika na dno temeljnog rova. Izvesti spoj trake na sabirni prsten u agr. stanici. Uključuje i spoj na uređaj agregata.
4. | – Fe/Zn traka 25x4
|  | m1 | 35
5. | Nabava, isporuka i polaganje u već iskopani rov, odnosno podžbukno kabela NYY-J (PP00-Y) 3x6 mm2, izrada kabelskih završnica, spajanje na industrijsku priključnicu odnosno u razdjelnom ormaru R.
|  | m1 | 25
Iskop i zatrpavanje rova za kabele i uzemljenje. Rov mora biti širine ovisno o broju paralelno položenih kabela i dubine 800 mm. Nakon polaganja kabela zatrpavanje izraditi u slojevima sa nabijanjem zemlje. U stavku uračunati odvoz viška materijala na deponiju.
6. | – komplet
|  | m³ | 5.5
7. | Nabava, isporuka i polaganje PEHD cijevi Ø110 od zemljane površine do ormara R, za uvod kabela napajanja. Cijevi ugraditi prije početka betonskih radova na izradi donje ploče.
|  | m1 | 6
Nabava, isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje 40 cm iznad kabela. Na traci je potreban natpis “POZOR ENERGETSKI KABEL”
8. |  | m1 | 17
Nabava, isporuka i postavljanje vinidurit štitnika za mehaničku zaštitu kabela.
9. |  | m1 | 20.5
Izrada geodetske snimke položenog kabela (cca 17 m) i predaja geodetskog eleborata.
10. | – komplet
|  | kom | 1
11. | Transport materijala za gradilište, te pripremno završni radovi.
– komplet
|  | kom | 1
12. | UKUPNO A:)
B) unutarnje instalacije
Nabava, isporuka, montaža razdjelnog ormara GR. Ormar treba biti u limenoj izvedbi, nadgradni na zid, klase zaštite I, s vratima i cilindričnom bravicom. U razdjelni ormar treba ugraditi:
– zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID), dvopolni, nazivni napon 230V, nazivna struja 25A, nazivna diferencijalna struja 0,3A, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
– zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID), dvopolni, nazivni napon 230V, nazivna struja 25A, nazivna diferencijalna struja 0,03A, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
1. | – svjetlosnu preklopku (luksomat) uključivo foto osjetnik (ugraditi na objektu na najpovoljnijem mjestu), kom 1,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B6A, nazivni napon 230/400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B10A, nazivni napon 230/400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 4,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike B16A, nazivni napon 230/400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 3,00
– niskonaponski jednopolni automatski osigurač karakteristike C80A, nazivni napon 230/400V, nazivna prekidna moć 10kA, kom 1,00
– sklopnik jednopolni (za rasvjetu),230V, 20 A, ugradnja na šinu, kom 1,00 u shemi oznaka K1
– katodni odvodnici prenapona Typ I+II 40 kA, 400V, 2P+N, ili jednakovrijedan, kom 1,00
Na vrata razdjelnice ugraditi:
– grebenastu sklopku 1-0-2, jednopolna, 230V, 10A, u shemi oznaka Q1, kom 1,00
sabirnice, uvodnice, spojni materijal, oznake i dr., komplet, kom 1,00
U ormaru ostaviti mjesto za ugradnju limitatora.Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom sa kabelskim uvodnicama, rednim stezaljkama, Cu sabirnicama, spojnim vodom P/MJ odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, natpisnim i upozornim pločicama, potrebnim materijalom za izradu i montažu te dokumentacijom za izradu i održavanje
– komplet
|  | kom | 1
Nabava, isporuka, montaža i spajanje svjetiljki, uključivo sijalice odnosno LED izvor svjetlosti:
Svjetiljka nadgradna s fluokompaktnom žaruljom, 1x9W, E27, opisu odgovara svjetiljka: tip TESI proizvođača PRISMA, ili jednakovrijedan.(u shemama oznaka A)
3. |  | kom | 4
Svjetiljka nadgradna s fluokompaktnom žaruljom, 1x9W, E27,IP 44 opisu odgovara svjetiljka: tip CHIP OVALE 25 GRILL proizvođača PRISMA, ili jednakovrijedan.(u shemama oznaka B)
|  | kom | 5
Svjetiljka nadgradna s fluokompaktnom žaruljom, 1x9W, E27, opisu odgovara svjetiljka: tip DROP 20 proizvođača PRISMA, ili jednakovrijedan.(u shemama oznaka C)
|  | kom | 5
Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 1h, funkcija auto testa, pripravni spoj, 3W, 306lm, IP65, opisu odgovara svjetiljka:AwexHWM/3W/B/1/SA/AT/TR HELIOS LED IP65 + autotest, ili jednakovrijedan (u shemama oznaka D)
|  | kom | 3
Nabava, isporuka, ugradnja u zid i spajanje kutije za spajanje vodova za glavno izjednačenje potencijala
|  | kom | 1
Nabava, isporuka, ugradnja u zid i spajanje kutije za spajanje vodova za lokalno izjednačenje potencijala
4. |  | kom | 1
Nabava, isporuka voda, razvodnih i montažnih kutija, ugradnja u i na zid, odstojnih obujmica, komplet potrebnog instalacijskog materijala, obilježavanje linija, dubljenje i probijanje zidova, zidarsko zatvaranje udubina, polaganje voda, uvlačenje u već položene cijevi, izrada završnica, spajanje i ispitivanje.
5. | – NYM-J (PP-Y) 3,4,5x1,5 mm2
| – NYM-J (PP-Y) 3x2,5 mm2 | m1 | 140
6. | – H07V-K (P/F) 4 mm2, ž-z | m1 | 40
| – H07V-K (P/F) 6 mm2, ž-z | m1 | 15
|  | m1 | 20
Nabava, isporuka, montaža i spajanje mikroinstalacijskog materijala:
– obična sklopka 10A, 250 V
| – serijska sklopka 10A, 250V | kom | 2
7. | – priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom | kom | 1
|  | kom | 5
Nabava, isporuka, montaža i spajanje mikroinstalacijskog materijala, zaštite od prašine i prskajuće vode (IP44):
– obična sklopka 10A, 250 V
| – priključnica 16A, 250V sa nul i zaštitnim kontaktom (sa zaštitnim poklopcem) | kom | 3
8. |  | kom | 1
Dobava, isporuka i ugradnja svog sitnog neimenovanog materijala (kao što su oznake, prijelazne kutije, razvodne kutije, vijci, podloške, matice i dr.) do potpunog kompletiranja instalacije
– komplet
|  | kom | 1
12. | Ispitivanje instalacije sa izradom protokola o mjerenju
– komplet
|  | kom | 1
13. | UKUPNO B:
UKUPNO 5.1.(A+B):
5.2 LPS (GROMOBRANSKA) INSTALACIJA
Nabava, isporuka i montaža pocinč. elemenata za LPS (gromobransku) instalaciju sa materijalom za montažu i to:
– razdvojnik
| – kutija za mjerni spoj | kom | 2
1. | – križna spojnica | kom | 2
| – stezaljka za oluk | kom | 6
| – zidni nosač + pl.tipli | kom | 2
| – potpora za krovne vodove (krov izveden crijepom) | kom | 2
| – nosač po sljemenu (krov izveden limom) | kom | 12
|  | kom | 12
Nabava, isporuka, ravnanje i polaganje na odgovarajuće potpore, odnosno ispod fasade:
– nehrđajuća žica Ø 8 mm
|  | m1 | 40
2. | Nabava, isporuka, ravnanje i polaganje poc. čel. trake na dno temeljnog rova, odnosno u vert. bet. serklaže (uključuje dozemne vodove):
– P 25x4 mm
|  | m1 | 45
3. | Ispitivanje instalacije, izrada atesta
|  | kom | 1
UKUPNO 5.4:
4.
6. REKAPITULACIJA UKUPNO
VRSTA RADOVA
| 5.1 ELEKTROINSTALACIJE | UKUPNA CIJENA
5.4 LPS (GROMOBRANSKA) INSTALACIJA
UKUPNO:
PDV (25%):
UKUPNO S PDV-om: